## Pr
Cálculo de las pérdidas de transformación eléctrica. Mes
Pr = Pfe * T3 + (Kvar/Kvan)*Pcu*T1 |  |  |  |  | Pr = Pfe * T3 + (Kvar/Kvan)*Pcu*T1 |  |  |  |  | Pr = Pfe * T3 + (Kvar/Kvan)*Pcu*T1
|  |  |  | Dl |  |  |  |  | Dl |  |  |  |  | Dl
Pfe = |  | Dias= |  |  | Pfe = |  | Dias= |  |  | Pfe = |  | Dias=
Pcu= |  | Horas= |  |  | Pcu= |  | Horas= |  |  | Pcu= |  | Horas=
T3= |  | Consumo mes |  |  | T3= |  | Consumo mes |  |  | T3= |  | Consumo mes
T1= |  | Consumo Reac. |  |  | T1= |  | Consumo React. |  |  | T1= |  | Consumo React.
Fp= |  |  |  |  | Fp= |  |  |  |  | Fp=
Kvan= |  |  |  |  | Kvan= |  |  |  |  | Kvan=
Kvar= | Consumo mes/ T1*Fp |  |  |  | Kvar= | Consumo mes/ T1*Fp |  |  |  | Kvar= | Consumo mes/ T1*Fp
Kvar= |  |  |  |  | Kvar= |  |  |  |  | Kvar=
Pr= |  |  | Total: |  | Pr= |  |  | Total: |  | Pr= |  |  | Total:
Transformadores
Pr = Pfe * T3 + (Kvar/Kvan)*Pcu*T1 |  |  |  |  | Pr = Pfe * T3 + (Kvar/Kvan)*Pcu*T1 | [9 empty] | Monofasicos
|  |  |  | Dl |  |  |  |  | Dl | [5 empty] | kVA | Pfe (kW) | Pcu (kW)
Pfe = |  | Dias= |  |  | Pfe = |  | Dias= | [7 empty] | 5 | 0.046 | 0.107
Pcu= |  | Horas= |  |  | Pcu= |  | Horas= | [7 empty] | 10 | 0.065 | 0.18
T3= |  | Consumo mes |  |  | T3= |  | Consumo mes | [7 empty] | 15 | 0.084 | 0.251
T1= |  | Consumo Reac. |  |  | T1= |  | Consumo React. | [7 empty] | 25 | 0.115 | 0.389
Fp= |  |  |  |  | Fp= | [9 empty] | 37.5 | 0.162 | 0.487
Kvan= |  |  |  |  | Kvan= | [9 empty] | 50 | 0.199 | 0.626
[15 empty] | 75 | 0.269 | 0.882
Kvar= | Consumo mes/ T1*Fp |  |  |  | Kvar= | Consumo mes/ T1*Fp | [8 empty] | 100 | 0.332 | 1.185
Kvar= |  |  |  |  | Kvar= | [9 empty] | 167 | 0.482 | 1.893
[15 empty] | 250 | 0.66 | 2.802
Pr= |  |  | Total: |  | Pr= |  |  | Total: | [6 empty] | 333 | 0.83 | 3.587
Pr = Pfe * T3 + (Kvar/Kvan)*Pcu*T1 |  |  |  |  | Pr = Pfe * T3 + (Kvar/Kvan)*Pcu*T1
|  |  |  | Dl |  |  |  |  | Dl
Pfe = |  | Dias= |  |  | Pfe = |  | Dias=
Pcu= |  | Horas= |  |  | Pcu= |  | Horas=
T3= |  | Consumo mes |  |  | T3= |  | Consumo mes
T1= |  | Consumo React. |  |  | T1= |  | Consumo Reac.
Fp= |  |  |  |  | Fp=
Kvan= |  |  |  |  | Kvan=
Kvar= | Consumo mes/ T1*Fp |  |  |  | Kvar= | Consumo mes/ T1*Fp
Kvar= |  |  |  |  | Kvar=
Pr= |  |  | Total: |  | Pr= |  |  | Total:
Elaborado: |  |  |  |  | Aprobado:
Ms.C. Mayelín Caballero Marrero |  |  |  |  | Ms.C. Jorge Luis García Santana
Esp.Energetica en AURE |  |  |  |  | Director General
Universidad de Camaguey |  |  |  |  | Universidad de Camaguey
Note on E10: Consumo de Potencia Reactiva facturada
Note on K10: Consumo de Potencia Reactiva facturada
Note on Q10: Consumo de Potencia Reactiva facturada
Note on C12: 3 transf. 167 kVA total:501 kVA
Note on I12: 3 transf. 25 kVA Total: 75 kVA
Note on O12: 2 transf. 100 kVA 50 kVA Total: 150 kVA
Note on E25: Consumo de Potencia Reactiva facturada
Note on K25: Consumo de Potencia Reactiva facturada
Note on C27: 3 transf. 37.5 kVA Total: 112.5 kVA
Note on I27: 2 transf. 100 kVa, 50 kVA Total:150 kVA
Note on E40: Consumo de Potencia Reactiva facturada
Note on K40: Consumo de Potencia Reactiva facturada
Note on C42: 3
Note on I42: 3 transf. 37.5 kVA Total:112.5 kVA
Método de Cálculo de las Pérdidas Totales en Transformadores de Distribución.
PT = PFE * t3 + (kVAr / kVAn)2 * PCU * T1
PT : Pérdidas totales que se producen en un transformador.
PFE : Pérdidas de hierro.
t3 : Tiempo en horas en que está energizado el transformador.
24 horas * 30 días = 720 horas / mes.
kVAr: Consumo del mes (kWh) / T1 * fp = kVA reales del banco de transformadores.
Factor de potencia (fp): Se calcula de acuerdo a los datos del metro contador de energía activa y energía reactiva, según se expresa en la cláusula del factor de potencia
PCU: Pérdidas de cobre.
T1: Tiempo de trabajo en que interactúa la corriente de carga.
Un turno 200h / mes
Dos turnos 400h / mes
Tres turnos 720h / mes
kVAn: Capacidad nominal del banco de transformadores expresada en Kilovolt Amper.
Método de calculo del Factor de Potencia o (cos ): Es el resultado de la división de la energía activa (kWh) por la energía aparente (CkVAr) o reactiva, medidas en un período de tiempo mayor de 24 horas o hasta el período de facturación:
Cos  = cos (Tan-1 kVArh) = Factor de Potencia
kWh
Universidad de Camagüey
“Ignacio Agramonte Loynaz”
Universidad de Camagüey
“Ignacio Agramonte Loynaz”